| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

Опросный лист отправлять: knp@nt-rt.ru

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество, подпись, заполняющего опросный лист: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Позиция и процесс, на котором установлен клапан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Температура окружающей среды (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Регулируемая среда | #  жид. | #  газ |  |  |  |  | #  газ-жид. |  |  |  |  |  |  |  |  пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Диаметр трубопровода (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Материал трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Плотность при нормальных условиях  г/см³  кг/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Наличие абразивных частиц в рабочей среде, их размер (мм) , концентрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Давление насыщения при максимальной рабочей температуре среды на входе (для жидкости)  МПа  атм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Температура на входе макс /норм / мин (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  | норм. |  |  | мин. |
| 11 | Расход макс /норм / мин |  |  |  кг/ч |  |  |  |  |  м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  нм³/ч |  |  | макс. |  |  |  | норм. |  |  | мин. |
| 12 | Давление на входе (при макс / норм / мин. расходе) |  |  |  |  |  |  МПа  атм |  |  |  |  |  |  абс  изб |  |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  | норм. |  |  | мин. |
| 13 | Давление на выходе (при макс / норм / мин. расходе) |  |  |  |  |  |  МПа  атм |  |  |  |  |  |  абс  изб |  |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  | норм. |  |  | мин. |
| 14 | Допустимый уровень шума (Дб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Примечания по разделу 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тип клапана (регулирующий; регулирующе-отсечной; отсечной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Класс протечки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Материал корпуса (углерод. сталь;12Х18Н10Т / 9Тл;10Х17Н13М2Т; специальный или др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пропускная характеристика (линейная; равнопроцентная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  линейн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  равнопр. |  |  |  |  |  |
| 20 | Обогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Давление питания (кг/см2), не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Положение привода при увеличении сигнала или отключении питания (НО; НЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  НО |  |  |  |  |  |  |  НЗ |  |  |
| 23 | Тип привода (пневматический / ручной/электрический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  пневм. |  |  |  |  |  |  |  |  ручной |  |  |  |  |  |  |  электр. |  |  |
| 24 | Время полного хода (сек), не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Если замена, то взамен какого клапана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду |  |  |  | Ру |  |  |  |  |  |  | Кvy |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материал корпуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Дополнительные требования и примечания по разделу 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАПАНА Все комплектующие устанавливаются на клапан и регулируются совместно с клапаном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ответные фланцы с крепежом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Материал ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип позиционера |  |  |  |  пневматич. |  |  |  |  |  |  эл. пневматич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  интеллект-й |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон сигнала (0,2 - 1,0 кг/см2; 0-5мА, 4-20 мА или др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид взрывозащиты позиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечные выключатели / вид взрывозащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр-редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющий электромагнитный клапан / вид взрывозащиты (только для отсечных, регулирующе-отсечных клапанов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  =24 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  ~220 В |  |  |  |  |
| КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питание:  ~220В  ~380В  =24В |  |  |  |  | управление (4-20мА или др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | взрывозащита: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конечные выключатели |  |  |  |  | сигнал о положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доп. требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Дополнительные требования и примечания по разделу 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные данные, не вошедшие в опросный лист, просим сообщать в виде примечаний

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

Опросный лист отправлять: knp@nt-rt.ru